## Сводная
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [21 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" № 01/11-______ от ___.06.2022
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 15 июня 2022 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2021-2022, квт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | 27 | 40.8 | 42.96 | 46.8 | 45.24 | 43.8 | 43.08 | 45.12 | 42.12 | 45.36 | 45.48 | 44.76 | 44.4 | 48 | 44.64 | 47.76 | 45.12 | 47.52 | 47.52 | 45.24 | 46.32 | 49.08 | 47.4 | 47.04 | 45.6 | 1091.16 | 49.08
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 44.82 | 38.64 | 37.5 | 36.94 | 34.1 | 34.83 | 61.49 | 127.64 | 170.74 | 174.91 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 1389.09 | 174.91
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 26.11 | 26.88 | 27.42 | 25.37 | 28.22 | 25.14 | 32.15 | 42.22 | 71.47 | 66.73 | 49.13 | 53.26 | 44.63 | 47.36 | 46.51 | 47.57 | 44.67 | 36.63 | 35.92 | 35.16 | 33.97 | 36.83 | 32.75 | 33.13 | 949.23 | 71.47
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 3.86 | 3.95 | 4.19 | 3.97 | 4.07 | 4.49 | 5.59 | 6.08 | 58.7 | 67.74 | 66.8 | 13.24 | 11.3 | 12.83 | 11.45 | 39.34 | 53.6 | 50.17 | 50.45 | 32.5 | 26.2 | 27.35 | 20.05 | 20.09 | 598.01 | 67.74
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Максима" | 70 | 5.6 | 6.94 | 5.64 | 5.52 | 5.9 | 5.54 | 5.64 | 9.36 | 10.32 | 10.84 | 10.46 | 10.02 | 9.5 | 9.58 | 10.26 | 11.98 | 13.44 | 9.68 | 11.06 | 13.3 | 8.42 | 7.16 | 6.76 | 6.8 | 209.72 | 13.44
ООО "Наяда" | 90 | 30.32 | 33.72 | 35.56 | 38.64 | 35.66 | 31.22 | 28.48 | 30.7 | 37.28 | 38.46 | 42.4 | 44.32 | 42.74 | 42.82 | 43.72 | 42.84 | 35.3 | 34.08 | 28.3 | 30.24 | 30.46 | 34.36 | 35.5 | 32.62 | 859.74 | 44.32
ООО "Судоремонт" | 30 | 9.99 | 9.9 | 9.27 | 9.66 | 9.6 | 9.36 | 11.04 | 11.04 | 16.08 | 17.7 | 17.61 | 15.84 | 9.72 | 13.53 | 14.28 | 14.4 | 11.97 | 15.33 | 15.18 | 13.2 | 8.88 | 7.11 | 7.05 | 6.24 | 283.98 | 17.7
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 59.04 | 59.4 | 57.96 | 55.08 | 56.16 | 54.72 | 55.8 | 162.72 | 387.72 | 371.88 | 371.16 | 354.24 | 368.64 | 147.24 | 148.32 | 314.28 | 279.36 | 167.4 | 92.88 | 93.6 | 77.76 | 70.56 | 66.24 | 65.52 | 3937.68 | 387.72
ООО "Мурманский рыбоперерабатывающий комплекс"" | 20 | 1.26 | 1.1 | 1.16 | 1.1 | 1.1 | 1.16 | 1 | 1 | 1.16 | 4.06 | 4.3 | 3.82 | 3.98 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 1.82 | 1.64 | 1.58 | 1.64 | 1.64 | 1.58 | 1.7 | 0.2 | 48.98 | 4.3
ООО "Фишпродакс" | 15 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.36 | 0.36
ООО "Виадук" | 70 | 10.76 | 11 | 10.88 | 11.2 | 10.76 | 11.04 | 14.52 | 13.8 | 18.08 | 28.44 | 32.76 | 29.68 | 28.88 | 28.48 | 31.72 | 30.68 | 28.56 | 25.72 | 22.4 | 20.12 | 15.68 | 14.08 | 11.92 | 11.92 | 473.08 | 32.76
ООО "Боско-морепродукт" | 100 | 65.14 | 67.14 | 65.1 | 64.62 | 63.1 | 62.1 | 62.84 | 80.88 | 203.12 | 355.84 | 381.44 | 244.82 | 225.7 | 344.32 | 312.88 | 403.62 | 413.8 | 116.7 | 61.72 | 55.26 | 51.92 | 48.3 | 50.76 | 55.18 | 3856.3 | 413.8
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 62.04 | 63.24 | 73.92 | 63.66 | 60.72 | 63.12 | 63.48 | 88.38 | 96.96 | 115.08 | 124.8 | 116.7 | 106.32 | 109.38 | 100.44 | 100.32 | 103.44 | 104.82 | 92.82 | 84.06 | 88.8 | 76.02 | 69.36 | 66 | 2093.88 | 124.8
Черкасов | 10 | 6.15 | 6.6 | 6.21 | 6.26 | 6.14 | 6.32 | 6.27 | 8.75 | 13.04 | 17.46 | 17.85 | 21.41 | 17.4 | 17.79 | 16.64 | 16.02 | 16.19 | 13.62 | 11.36 | 8.42 | 8.46 | 8.28 | 8.48 | 8.34 | 273.46 | 21.41
ООО СРК "Мурман" | 20 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 2.12 | 3.28 | 3.12 | 2.88 | 3.14 | 2.92 | 2.7 | 3.5 | 2.54 | 1.1 | 0.98 | 1 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 34.3 | 3.5
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
0
АО "ММРП" | 1008 | 326.56 | 328.29 | 334.02 | 340.93 | 338.39 | 349.45 | 348.43 | 392.25 | 457.51 | 554.24 | 510.24 | 535.94 | 511.44 | 554.1 | 556.27 | 540.7 | 500.16 | 503.49 | 464.87 | 458.79 | 447.44 | 458.99 | 439.8 | 423.71 | 10676.01 | 556.27
0
ИТОГО по ПС-5 | 1951 | 693.03 | 700.32 | 716.21 | 708.77 | 698.28 | 702.17 | 742.37 | 1017.5 | 1590.02 | 1872.46 | 1721.97 | 1535.75 | 1476.53 | 1423.83 | 1391.77 | 1659.15 | 1597.55 | 1173.04 | 979.94 | 938.79 | 894.83 | 884.02 | 843.37 | 821.31 | 26782.98 | 1872.46
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (в работе фидера 16,9,15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 300 | 24.13 | 22.96 | 22.39 | 19.93 | 21.7 | 19.93 | 62.95 | 633.94 | 627.45 | 615.1 | 619.99 | 587.15 | 630.16 | 395.52 | 192.31 | 75.79 | 26.34 | 25.72 | 22.66 | 23.7 | 20.2 | 18.39 | 18.37 | 18.34 | 4745.12 | 633.94
ИП Тумарева М.В. | 300 | 224.52 | 229.44 | 242.16 | 228.84 | 227.88 | 222 | 233.04 | 264.36 | 312.72 | 339.72 | 299.04 | 286.44 | 277.08 | 302.64 | 307.92 | 301.68 | 320.28 | 307.8 | 259.2 | 269.88 | 271.92 | 265.44 | 262.2 | 282.36 | 6538.56 | 339.72
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 150 | 60.0637 | 60.0637 | 66.0637 | 60.0637 | 60.0637 | 66.0637 | 60.0637 | 60.0637 | 66.0637 | 78.0637 | 90.0637 | 42.0637 | 114.0637 | 72.0637 | 90.0637 | 96.0637 | 84.0637 | 42.0637 | 54.0637 | 54.0637 | 48.0637 | 54.0637 | 54.0637 | 42.0637 | 1573.5288 | 114.0637
ООО АМК | 60 | 42.96 | 42.6 | 41.16 | 42.06 | 41.28 | 39.99 | 39.18 | 44.22 | 64.38 | 69.96 | 76.02 | 77.97 | 79.32 | 75.99 | 76.53 | 78.24 | 64.74 | 59.55 | 53.4 | 49.62 | 45.75 | 45.39 | 46.2 | 46.41 | 1342.92 | 79.32
ООО "Капитан Немо" | 400 | 186.96 | 160.44 | 147.72 | 141.72 | 138.6 | 148.2 | 159.6 | 193.8 | 267.84 | 321.12 | 313.08 | 340.08 | 378.72 | 374.04 | 357.24 | 414.24 | 456.72 | 409.8 | 343.2 | 336 | 344.04 | 249.6 | 208.2 | 247.92 | 6638.88 | 456.72
ЗАО " МСК " | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 280 | 260 | 280 | 260 | 220 | 240 | 300 | 280 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 5720 | 300
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 50.4 | 40.8 | 21.6 | 33.6 | 21.6 | 25.2 | 30 | 48 | 37.2 | 37.2 | 49.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 31.2 | 90 | 54 | 37.2 | 60 | 55.2 | 982.8 | 90
ООО "Альбатрос" | 25 | 24.76 | 19.61 | 18.95 | 21.35 | 24.89 | 28.28 | 22.15 | 38.39 | 49.39 | 43.82 | 45.83 | 46.99 | 36.23 | 44.52 | 40.31 | 41.03 | 41.49 | 42.17 | 37.06 | 29.11 | 26.67 | 20.25 | 21.51 | 19.61 | 784.37 | 49.39
Косинов С.Н. | 10 | 0.7 | 0.52 | 1.16 | 0.56 | 0.9 | 0.5 | 0.94 | 0.82 | 0.46 | 1.22 | 1.66 | 2.3 | 2.42 | 2.58 | 4.14 | 4.5 | 6.98 | 3.94 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.82 | 3.18 | 0.64 | 49.94 | 6.98
УВО ВНГ России по Мурмаснколй области | 20 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 438.72 | 18.28
Мурманский ЦСМ | 10 | 4.04 | 4.06 | 3.9 | 8.96 | 9.78 | 10.54 | 10.52 | 11.42 | 11.82 | 11.28 | 11.66 | 10.58 | 13.6 | 12.42 | 11.94 | 9.78 | 8.28 | 7.5 | 3.46 | 3.9 | 3.74 | 3.88 | 3.78 | 3.74 | 194.58 | 13.6
Парус | 10 | 84.66 | 77.91 | 139.89 | 78.33 | 87.24 | 161.31 | 118.95 | 132.24 | 119.31 | 131.28 | 98.73 | 132.57 | 156.36 | 109.5 | 149.19 | 114.99 | 75.93 | 139.47 | 161.58 | 124.74 | 113.94 | 54.12 | 93 | 109.26 | 2764.5 | 161.58
Абрамян А.Ф. | 20 | 24.76 | 19.61 | 18.95 | 21.35 | 24.89 | 28.28 | 22.15 | 38.39 | 49.39 | 43.82 | 45.83 | 46.99 | 36.23 | 44.52 | 40.31 | 41.03 | 41.49 | 42.17 | 37.06 | 29.11 | 26.67 | 20.25 | 21.51 | 24.72 | 789.48 | 49.39
0
АО "ММРП" | [26 empty] | 0
| 1014 | 469.38 | 460.04 | 460.99 | 449.23 | 440.38 | 437.94 | 471.73 | 974.99 | 1045.82 | 1023.48 | 520.2 | 529.64 | 511.82 | 528.6 | 537.06 | 550.24 | 602.93 | 605.79 | 544.87 | 525.89 | 774.34 | 1031.87 | 1091.18 | 1100.07 | 15688.48 | 1100.07
0
ИТОГО по ПС-57 | [26 empty] | 0
| 2549 | 1435.6137 | 1376.3337 | 1423.2137 | 1344.2737 | 1337.4837 | 1426.5137 | 1469.5537 | 2658.9137 | 2950.1237 | 2994.3437 | 2469.5837 | 2418.2537 | 2511.4837 | 2257.8737 | 2162.4937 | 2063.0637 | 2064.7237 | 2001.4537 | 1789.2337 | 1777.1937 | 1969.5137 | 2040.5537 | 2121.4737 | 2188.6137 | 48251.8788 | 2994.3437
Главный инженер С.Н. Лычагов
Начальник энергохозяйства Е.А. Кожевников
А.А. Курлычкина 28-77-21

## Фактическая
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | [22 empty] | Приложение к письму АО "ММРП" № 01/11-______ от ___.06.2022
Сводная ведомость электрических нагрузок за 15 июня 2022г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax | Кзап.у | Кзап.в
ПС- 5 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 1714.8 | 1744.8 | 1803.6 | 1762.8 | 1718.4 | 1768.8 | 1848 | 2668.8 | 3470.8 | 3979.2 | 3963.6 | 3561.6 | 3612 | 3504 | 3526.8 | 3722.4 | 3424.8 | 2782.8 | 2326.8 | 2198.4 | 2246.4 | 2163.6 | 2124 | 1978.8 | 63616 | 2650.6667 | 3979.2 | 3979.2 | 0.66613 | 0.66613 |  | ПС-5 максимальная 12630
| кВАрч | 782.4 | 817.2 | 787.2 | 781.2 | 740.4 | 769.2 | 753.6 | 891.6 | 1138.8 | 1218 | 1213.2 | 1125.6 | 1142.4 | 1040.4 | 1033.2 | 1112.4 | 998.4 | 837.6 | 734.4 | 734.4 | 745.2 | 721.2 | 739.2 | 739.2 | 21596.4 | 899.85
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 789.43 | 792.42 | 793.76 | 797.07 | 793.33 | 811.75 | 834.33 | 927.13 | 1148.07 | 1335.32 | 1328.2 | 1303.54 | 1289.76 | 1315.97 | 1294.02 | 1279.54 | 1224.59 | 1164.91 | 1083.82 | 1036.67 | 997.82 | 986.38 | 959.87 | 937.79 | 25225.49 | 1051.0621 |  | 1335.32
Нагрузка субабонентов | кВтч | 925.37 | 952.38 | 1009.84 | 965.73 | 925.07 | 958.05 | 1013.67 | 1741.67 | 2322.73 | 2643.88 | 2635.4 | 2258.06 | 2322.24 | 2188.03 | 2232.78 | 2442.86 | 2200.21 | 1617.89 | 1242.98 | 1161.73 | 1248.58 | 1177.22 | 1164.13 | 1041.01 | 38391.51 | 1599.6463 |  | 2643.88
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 1714.8 | 1744.8 | 1803.6 | 1762.8 | 1718.4 | 1768.8 | 1848 | 2668.8 | 3470.8 | 3979.2 | 3963.6 | 3561.6 | 3612 | 3504 | 3526.8 | 3722.4 | 3424.8 | 2782.8 | 2326.8 | 2198.4 | 2246.4 | 2163.6 | 2124 | 1978.8 | 63616 | 2650.6667
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 1656.24 | 1591.92 | 1645.92 | 1549.68 | 1537.44 | 1631.52 | 1730.64 | 2968.8 | 3209.52 | 3297.12 | 2762.88 | 2793.12 | 2830.56 | 2645.04 | 2499.84 | 2454.48 | 2408.4 | 2359.2 | 2139.36 | 2018.64 | 2283.84 | 2377.2 | 2431.92 | 2504.16 | 55327.44 | 2305.11 | 3297.12 | 3297.12 | 0.69913 | 0.69913 |  | ПС-57 максиальная 9535
| кВАрч | 952.56 | 943.92 | 949.44 | 948.24 | 942.96 | 933.12 | 934.56 | 1475.28 | 1684.56 | 1689.36 | 1329.84 | 1266 | 1232.88 | 1361.28 | 1309.2 | 1240.32 | 1186.8 | 1152.24 | 1066.32 | 1005.84 | 1184.88 | 1335.12 | 1403.28 | 1448.16 | 28976.16 | 1207.34
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1065.2563 | 1033.6663 | 1102.6363 | 1021.2763 | 1024.3663 | 1108.1863 | 1143.6163 | 1722.4663 | 1831.4363 | 1832.8063 | 1312.0963 | 1419.5463 | 1310.6263 | 1383.4763 | 1434.4663 | 1448.8363 | 1416.6263 | 1474.8763 | 1373.6863 | 1193.4263 | 1497.9163 | 1704.9263 | 1780.6963 | 1809.9163 | 33447.0312 | 1393.6263 |  | 1832.8063
Нагрузка субабонентов | кВтч | 590.9837 | 558.2537 | 543.2837 | 528.4037 | 513.0737 | 523.3337 | 587.0237 | 1246.3337 | 1378.0837 | 1464.3137 | 1450.7837 | 1373.5737 | 1519.9337 | 1261.5637 | 1065.3737 | 1005.6437 | 991.7737 | 884.3237 | 765.6737 | 825.2137 | 785.9237 | 672.2737 | 651.2237 | 694.2437 | 21880.6088 | 911.692 |  | 1519.9337
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 1656.24 | 1591.92 | 1645.92 | 1549.68 | 1537.44 | 1631.52 | 1730.64 | 2968.8 | 3209.52 | 3297.12 | 2762.88 | 2793.12 | 2830.56 | 2645.04 | 2499.84 | 2454.48 | 2408.4 | 2359.2 | 2139.36 | 2018.64 | 2283.84 | 2377.2 | 2431.92 | 2504.16 | 55327.44 | 2305.31
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | кВтч | 175.44 | 178.08 | 181.2 | 182.16 | 184.08 | 185.76 | 191.28 | 206.16 | 216.96 | 260.88 | 240.24 | 188.4 | 178.32 | 221.28 | 250.32 | 243.36 | 231.12 | 229.68 | 237.84 | 246 | 243.84 | 252.72 | 254.64 | 254.64 | 5234.4 | 218.1 | 260.88 | 260.88 | 0.83602 | 0.83602 |  | ПС-301 максимальная 1400
| кВАрч | 87.12 | 82.56 | 83.28 | 84 | 83.28 | 79.44 | 78.48 | 77.76 | 78 | 105.6 | 93.36 | 74.4 | 68.16 | 77.52 | 78.72 | 87.6 | 84 | 82.32 | 86.16 | 86.64 | 84.48 | 84.72 | 89.76 | 95.52 | 2012.88 | 83.87
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 19.79 | 19.55 | 20.27 | 19.55 | 19.55 | 21.83 | 20.63 | 20.48 | 21.83 | 32.76 | 37.91 | 32.27 | 33.22 | 39.63 | 37.18 | 29.88 | 29.31 | 26.51 | 25.58 | 25.44 | 25.59 | 25.02 | 24.99 | 25.78 | 634.55 | 26.4396 |  | 39.63
Нагрузка субабонентов | кВтч | 155.65 | 158.53 | 160.93 | 162.61 | 164.53 | 163.93 | 170.65 | 185.68 | 195.13 | 228.12 | 202.33 | 156.13 | 145.1 | 181.65 | 213.14 | 213.48 | 201.81 | 203.17 | 212.26 | 220.56 | 218.25 | 227.7 | 229.65 | 228.86 | 4599.85 | 191.6604 |  | 229.65
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 175.44 | 178.08 | 181.2 | 182.16 | 184.08 | 185.76 | 191.28 | 206.16 | 216.96 | 260.88 | 240.24 | 188.4 | 178.32 | 221.28 | 250.32 | 243.36 | 231.12 | 229.68 | 237.84 | 246 | 243.84 | 252.72 | 254.64 | 254.64 | 5234.4 | 218.1
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 3546.48 | 3514.8 | 3630.72 | 3494.64 | 3439.92 | 3586.08 | 3769.92 | 5843.76 | 6897.28 | 7537.2 | 6966.72 | 6543.12 | 6620.88 | 6370.32 | 6276.96 | 6420.24 | 6064.32 | 5371.68 | 4704 | 4463.04 | 4774.08 | 4793.52 | 4810.56 | 4737.6 | 124177.84 | 5173.8767 | 7537.2 | 7537.2 | 0.68645 | 0.68645 | 3439.92
| кВАрч | 1822.08 | 1843.68 | 1819.92 | 1813.44 | 1766.64 | 1781.76 | 1766.64 | 2444.64 | 2901.36 | 3012.96 | 2636.4 | 2466 | 2443.44 | 2479.2 | 2421.12 | 2440.32 | 2269.2 | 2072.16 | 1886.88 | 1826.88 | 2014.56 | 2141.04 | 2232.24 | 2282.88 | 52585.44 | 2191.06 |  |  |  |  | 1766.64
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1874.4763 | 1845.6363 | 1916.6663 | 1837.8963 | 1837.2463 | 1940.7663 | 1998.5763 | 2670.0763 | 3001.3363 | 3200.8863 | 2678.2063 | 2755.3563 | 2633.6063 | 2739.0763 | 2765.6663 | 2758.2563 | 2670.5263 | 2666.2963 | 2483.0863 | 2255.5363 | 2521.3263 | 2716.3263 | 2765.5563 | 2773.4863 | 59305.8712 | 2470.878 |  | 3200.8863 |  |  | 1837.2463
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1672.0037 | 1669.1637 | 1714.0537 | 1656.7437 | 1602.6737 | 1645.3137 | 1771.3437 | 3173.6837 | 3895.9437 | 4336.3137 | 4288.5137 | 3787.7637 | 3987.2737 | 3631.2437 | 3511.2937 | 3661.9837 | 3393.7937 | 2705.3837 | 2220.9137 | 2207.5037 | 2252.7537 | 2077.1937 | 2045.0037 | 1964.1137 | 64871.9688 | 2702.9987 |  | 4336.3137 |  |  | 1602.6737
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 3546.48 | 3514.8 | 3630.72 | 3494.64 | 3439.92 | 3586.08 | 3769.92 | 5843.76 | 6897.28 | 7537.2 | 6966.72 | 6543.12 | 6620.88 | 6370.32 | 6276.96 | 6420.24 | 6064.32 | 5371.68 | 4704 | 4463.04 | 4774.08 | 4793.52 | 4810.56 | 4737.6 | 124178.84 | 5174.1183 |  |  |  |  | 3439.92
Главный инженер С.Н. Лычагов
Начальник энергохозяйства Е.А. Кожевников
А.А. Курлычкина 28-77-21