## Титул
РАСЧЕТ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ за 2021 год
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
№ |  |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
1 |  |  | январь |  | 0.417 | 241
2 |  |  | февраль |  | 1.083 | 241
4 |  |  | март |  | 0.5 | 249
6 |  |  | апрель |  | 1.17 | 249
7 |  |  | май |  | 0.5 | 252
8 |  |  | июнь |  | 0.33 | 253
9 |  |  | июль |  | 4.251 | 252
10 |  |  | август |  | 0.22 | 252
11 |  |  | сентябрь |  | 1.17 | 252
12 |  |  | октябрь |  | 0 | 252
13 |  |  | ноябрь |  | 0 | 255
15 |  |  | декабрь |  | 0 | 256
|  |  | Итого за 2021 год |  | 9.641 | 256
|  |  |  | Исполнительный директор |  | Д.А. Полещук
(должность)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2021 | г. число точек присоединения |  | 256
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 9.641
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.03766
Исполнительный директор |  |  |  |  | Д.А. Полещук
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
Акционерное Общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 256
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0.065312 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.29688 |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Исполнительный директор |  |  | Д.А. Полещук
Должность |  |  | Ф.И.О.

## 1.7
(Образец)
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.06613 | 0.06513 |  | 0.06416 | 0.0632 | 0.06225
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.03283 | 0.03234 |  | 0.03186 | 0.03138 | 0.03091
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Исполнительный директор |  |  |  | Д.А. Полещук
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 61.59
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 61.49
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0.99838
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 256
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 183
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 10
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
за 2021
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  |  | 1
| Исполнительный директор |  |  | Д.А. Полещук
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  |  | заявителей к сети, в период | 2021г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  |  | 1
| Исполнительный директор |  | Д.А. Полещук
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[5 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2021 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Значение
1 |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
0.2
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  | 1
Исполнительный директор |  |  | Д.А. Полещук
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
| № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | __ |  | До 2018 г.
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | __
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.06531
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.29688
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | __
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.06513
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.03234
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | -1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Исполнительный директор Д.А. Полещук
Должность Ф.И.О. подпись |  |  | Должность Ф.И.О. подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 | __
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 | 0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 | -1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 | __
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 | __
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 | 0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 | -0.3
Исполнительный директор |  |  | Д.А. Полещук
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
АО "ММРП" за 2021 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | ЦРП | 6 (6.3) | 09,00 2021.01.14 | 09,05 2021.01.14 | П | 0.083 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 10,00 2021.01.27 | 10,10 2021.01.27 | П | 0.167 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
3 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 16,00 2021.01.27 | 16,10 2021.01.27 | П | 0.167 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
4 | АО "ММРП" | ТП | КТП-2 | 6 (6.3) | 13,00 2021.02.16 | 14,05 2021.02.16 | П | 1.083 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
5 | АО "ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 13,00 2021.03.01 | 13,15 2021.03.01 | П | 0.25 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 13,00 2021.03.03 | 13,15 2021.03.03 | П | 0.25 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
7 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 09,00 2021.04.06 | 09,20 2021.04.06 | П | 0.333 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
8 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-15 | 6 (6.3) | 03,30 2021.04.08 | 04,10 2021.04.08 | В | 0.67 | ТП | АО " Мурманский рыбокомбинат" | ООО "АББ" | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 1160 |  | б/н 08.04.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 | 6 (6.3) | 11,15 2021.04.19 | 11,25 2021.04.19 | П | 0.167 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
10 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-16 | 6 (6.3) | 10,05 2021.05.13 | 10,35 2021.05.13 | П | 0.5 | ТП,КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
11 | АО "ММРП" | КЛ | Ф- КТП-2 | 6 (6.3) | 11,00 2021.06.08 | 11,10 2021.06.08 | П | 0.167 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
12 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 15,10 2021.06.15 | 15,15 2021.06.15 | П | 0.083 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
13 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-МРК | 6 (6.3) | 09,30 2021.06.21 | 09,35 2021.06.21 | П | 0.083 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
14 | АО "ММРП" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 12,00 2021.07.01 | 13,10 2021.07.01 | П | 1.167 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
15 | АО "ММРП" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 12,30 2021.07.08 | 13,40 2021.07.08 | П | 1.167 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
16 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.27 | 11,15 2021.07.27 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
17 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.28 | 09,40 2021.07.28 | П | 0.667 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
18 | АО "ММРП" | КЛ | Ф.22 | 6 (6.3) | 17,50 2021.08.31 | 18,03 2021.08.31 | В | 0.22 |  | ПУ ФСБ по заподному арктическому контролю,ООО "Мурманские рыбопродукты", ООО "АББ", ООО "Русская треска", ООО "СЗРК-Мурманск", АО "Мурманский рыбокомбинат", ООО "Мурманский рыбокомбинат" |  | 76 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 6 | 69 | 1 |  | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северо-Западный" (Мурманская обл) |  |  |  | 1
19 | АО "ММРП" | ТП | КЛ | 6 (6.3) | 14,00 2021.08.17 | 14,00 2021.08.17 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | АО "ММРП" | ТП | КЛ | 6 (6.3) | 13,00 2021.08.27 | 13,00 2021.08.27 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | АО "ММРП" | КЛ | ЦРП яч.4 | 6 (6.3) | 13,50 2021.09.25 | 15,00 2021.09.25 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |  |  | 3.4.9.3 |  | 0
22 | АО "ММРП" | РП | РП-8 | 0.4 | 12,00 2021.09.04 | 12,00 2021.09.04 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23 | АО" ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 11,00 2021.09.13 | 11,00 2021.09.13 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
24 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 10,30 2021.09.20 | 10,30 2021.09.20 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | АО "ММРП" | ТП | ЦРП с.2 яч.20 | 6 (6.3) | 11,30 2021.10.12 | 11,30 2021.10.12 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 я.1 яч.19 | 6 (6.3) | 10,20 2021.10.19 | 10,20 2021.10.19 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | АО" ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 9,30 2021.10.28 | 9,30 2021.10.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 ру-6, яч.34 | 6 (6.3) | 11,25 2021.11.08 | 11,25 2021.11.08 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
29 | АО "ММРП" | ТП | ТП-2 | 0.4 | 10,00 2021.11.11 | 10,00 2021.11.11 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
30 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 0.4 | 11,00 2021.11.22 | 11,00 2021.11.22 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
31 | АО "ММРП" | ТП | ТП-13А | 6 (6.3) | 09,00 2021.12.24 | 09,00 2021.12.24 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | АО "ММРП" | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.27 | 10,00 2021.12.27 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 9.644 | х | х | х | 162 | 0 | 8 | 153 | 0 | 0 | 29 | 132 | 1 | 2812 |  | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 7.584 | х | х | х | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1601 |  | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 0.89 | х | х | х | 125 | 0 | 8 | 116 | 0 | 0 | 20 | 104 | 1 | 1160 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0.22 | х | х | х | 76 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 6 | 69 | 1 | 0 |  | х | х | х | 1
|  |  | Исполнительный директор |  |  |  |  | Д.А. Полещук
Должность Ф.И.О. подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 256 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 141
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 115
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.065312 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.29688 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.056332 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.14062 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Исполнительный директор Д.А. Полещук
Должность Ф.И.О. подпись