## Титул
РАСЧЕТ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
2020 год

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
2020 год
№ |  |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4
1 |  |  | январь |  | 0 |  |  | 250
2 |  |  | февраль |  | 0.25 |  |  | 250
4 |  |  | март |  | 1.753 |  |  | 250
6 |  |  | апрель |  | 0 |  |  | 250
7 |  |  | май |  | 0 |  |  | 250
8 |  |  | июнь |  | 1 |  |  | 246
9 |  |  | июль |  | 1.333 |  |  | 246
10 |  |  | август |  | 3.333 |  |  | 246
11 |  |  | сентябрь |  | 0 |  |  | 243
12 |  |  | октябрь |  | 0.45 |  |  | 243
13 |  |  | ноябрь |  | 0 |  |  | 243
15 |  |  | декабрь |  | 1.5 |  |  | 243
|  |  | Итого за 2019 год |  | 9.619 |  |  | 250
|  |  |  | Зам. начальника энергохозяйства |  |  | С.М. Дубовский
|  |  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2020 | г. число точек присоединения |  | 250
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 9.619
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.038476
Зам. начальника энергохозяйства |  |  |  |  | С.М. Дубовский
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
Акционерное Общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 250
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0.0134 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.02 |  |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Зам. нач. энергохозяйства |  |  | С.М. Дубовский
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.7
(Образец)
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
за 2020
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 3
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  |  | 1
| Зам. начальника энергохозяйства |  |  | С.М. Дубовский
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  |  | заявителей к сети, в период | 2020 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  |  | 1
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  |  | 1
| Зам. начальника энергохозяйства |  | С.М. Дубовский
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[5 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2020 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Значение
1 |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
0.3
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  | 1
Зам. начальника энергохозяйства |  |  | С.М. Дубовский
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
| № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.0134
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | 0.1367
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.0134
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.02
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | __
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.06613
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.03283
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Управляющий Креславский О.И.
Должность Ф.И.О. подпись |  |  | Должность Ф.И.О. подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 | __
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 | 1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 | 1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 | __
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 | __
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 | 0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 | 0.6
Управляющий |  |  | Креславский О.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
АО "ММРП" за 2020 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ) | [7 empty] | Пsaidi | Пens | Пsaifi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 14,00 2020.02.07 | 14,15 2020.02.07 | П | 0.25 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 208 |  |  |  |  | 1 | 2.5 | 52 | 10
2 | АО "ММРП" | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 15,55 2020.03.17 | 16,35 2020.03.17 | В | 0.67 | ТП-174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 |  | 17.03.2020 журнал | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 3.35 | 136.68 | 5
3 | АО "ММРП" | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 14,00 2020.03.18 | 14,15 2020.03.18 | П | 0.25 | ТП-174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 1.25 | 47.5 | 5
4 | АО "ММРП" | ТП | ТП-16 | 6 (6.3) | 12,00 2020.03.20 | 12,50 2020.03.20 | П | 0.833 | ТП-174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | 0.833 | 44.149 | 1
5 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 13,00 2020.06.04 | 14,00 2020.06.04 | П | 1 | ТП-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 6.8 | 2
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.17 | 09,35 2020.07.17 | П | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 2.915 | 18.656 | 5
7 | АО "ММРП" | ТП | КТПН-3 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.27 | 09,45 2020.07.27 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 0.75 | 18 | 1
8 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2020.08.17 | 10,50 2020.08.17 | П | 0.833 | ТП-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 4.165 | 21.658 | 5
9 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 19,30 2020.08.27 | 22,00 2020.08.27 | П | 2.5 | ТП-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 12.5 | 140 | 5
10 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 15,50 2020.10.05 | 16,17 2020.10.05 | П | 0.45 | ФТП-1 | 0 | ОАО "МРК" ООО "АББ" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 48.6 | 2
11 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-7 | 6 (6.3) | 07,00 2020.12.08 | 10,15 2020.12.08 | В | 3.25 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 145 |  | 08.12.2020 | 3.4.8 |  | 0
12 | АО "ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 18,00 2020.12.15 | 19,30 2020.12.15 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1 | 6 | 274.5 | 4
13 | [26 empty] | 0 | 0
14 | [26 empty] | 0 | 0
15 | [26 empty] | 0 | 0
16 | [26 empty] | 0 | 0
17 | [26 empty] | 0 | 0
18 | [26 empty] | 0 | 0
… | [26 empty] | 0.14865 | 0.80854 | 0.18
…
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 12.869 | х | х | х | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 1235.8 |  | х | х | х | 0; 1 | 0.0134 |  | 0.02
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 8.949 | х | х | х | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 886.8 |  | х | х | х | 0 | 0.13525 |  | 0.16
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 3.92 | х | х | х | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 349 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0.67 | х | х | х | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 |  | х | х | х | 1
|  |  | Зам. начальника энергохозяйства Креславский О.И. |  |  |  |  | С.М. Дубовский
Должность Ф.И.О. подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [15 empty] | месяц |  |  | года
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17
… |  | ПС-5 110/35/6 |  |  | ТП-174 | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 1
… |  | ПС-301 35/6 |  | Ф-7 6 кВ | ТП-1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 250 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 152
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 98
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.0134 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.02 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.1353 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.16 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Зам. нач. энергохозяйства С.М. Дубовский
Должность Ф.И.О. подпись